## ガイド
円形配管内の流体圧力損失計算
１．前述
圧力損失計算についてインターネットで検索できる日本語・英文の各種文献・資料を調べました。 レイノルズ数範囲が明確でない、中には間違えているのではと思われる資料などもあります。
ずいぶん以前に勤めていた先でも計算図表でしたし、今でもムーディ線図に関する資料も多く見受けられ、コールブルックの陰関数を陽関数に近似した式もまだ使っているようです
VBAマクロで陰関数も簡単に計算できますので、各種計算式を比較し実務上安全サイドで層流から完全乱流域をカバーし連続性を考慮したExcel VBAマクロを作成しました。
また、各種式の計算データより片対数のムーディ線図もExcelグラフ機能で出力しましたので参考になると思います。
当Excelブック内で、摩擦損失係数を計算するマクロをユーザー定義関数で利用できます。マクロをコピー或いはエクスポートして他Excelブックで利用することもできます。
シート｢出力｣で圧力計算のシート｢計算例2｣の結果を｢出力フォーム｣の様式でレポート用の新規Excelブックに出力できます。
２．滑面円形配管の摩擦係数組合せ計算式-その１(AES Project推奨)
円形配管の乱流中間域の摩擦係数計算では､層流､遷移域､ラントル･カルマン､コールブルック等の式による計算結果の最大値を採用し､摩擦係数が連続するようにレイノルズ数を調整しました。
コールブルック式での配管内面粗さは一般鋼管0.05mmを採用しました。
| 配管の内面積（A）= | π*D^2 / 4 |  |  |  |  | D：直径（mm） |  | Q：流量（M3/Hr）
| 流速（U）= | Q / (3600*A)、 |  |  |  |  | U：流速(m/s) |  | ρ：比重
| 圧力損失 = | λ*ρ*U^2 / (2 * 9.81) * (L / D) |  | (ダルシー・ワイスバッハDarcy-Weisbachの式） |  |  | L：配管長さ（m） |  | Re：レイノルズ数
| レイノルズ数（Re） = | ρ * U * D / μ |  |  |  |  | μ：粘度（Pa.s） |  | λ：摩擦係数
| 摩擦係数（λ） = | 以下のレイノルズ範囲で各種実験式を採用
|  | Re < 2,000 | ： λ = 64 / Re |  | ：層流域Laminar Flow(ハーゲンポアズイユHagen-Poiseuilleの研究結果、Re＜2,000)
|  | 2,000 =< Re < 3,970 | ： λ = X1 + R*(X2 + R*(X3 + X4)) |  | ：遷移域Critical Zone又はTransient Zone(次式との連続性を考慮してRe＜3,970範囲を採用)
|  |  | ε=0.05 | ε：粗さ(mm) | (参照：EPANET 2 Users Manual P189 - Dunlop，1991)
R=Re/2000
X1=7*FA-FB
X2=0.128 - 17*FA + 2.5*FB
X3=-0.128+13*FA - 2*FB
X4=Ｒ*(0.032 - 3*FA +0.5*FB)
FA=Y3^-2
FB=FA*(2-0.00514215/Y2/Y3)
Y2=ε/d/3.7+5.74/Re^0.9
Y3=-0.86859*LN(ε/d/3.7+5.74/4000^0.9)
|  | 3,970 =< Re =< 8,000 | ：1 / √λ = 2 log10 ( Re√λ )-0.8 |  | ：ラントル・カルマンPrandtl-Karmanプの式(次式との連続性を考慮してRe<8,000範囲を採用)
|  | 8,00 =< Re =< 100,000 |  |  | ：StantonとPannelの研究結果
|  | 2"and below | ： λ = 0.286 / Re ^ 0.23
|  | 2-1/2 to 4" | ： λ = 0.273 / Re ^ 0.23
|  | 6" and over | ： λ = 0.26 / Re ^ 0.23
|  | 100,000 < Re | ：1 / √λ = - 2 log10 ( ( ε / d ) / 3.71 + 2.51 / Re√λ ) |  |  | ：完全乱流域、コールブルックColebrookの式（ε=0.05）
ユーザー定義関数：Friction(P_ID,REYNOLD)
当組合せ計算式カーブはシート「Calculated」計算結果をグラフ出力している¨チャートー1”を参照してください。
３．滑面円形配管の摩擦係数組合せ計算式-その２(AES Project推奨)
円形配管の乱流中間域の摩擦係数計算では､層流､遷移域､ラントル･カルマン､コールブルック等の式による計算結果の最大値を採用し､摩擦係数が連続するようにレイノルズ数を調整しました。
コールブルック式での配管内面粗さは一般鋼管0.05mmを採用しました。
| 摩擦係数（λ） = | 以下のレイノルズ範囲で各種実験式を採用
|  | Re < 1,600 | ： λ = 64 / Re |  | ：層流域Laminar Flow(λ = 0.04との連続性を考慮してRe＜1,600範囲としました)
|  | 1,600 =< Re < 3,970 | ：λ = 0.04 |  | ：遷移域Critical Zone又はTransient Zone(次式との連続性を考慮してRe=3,970の値を採用)
|  | 3,970 =< Re =< 8,000 | ：1 / √λ = 2 log10 ( Re√λ )-0.8 |  | ：ラントル・カルマンPrandtl-Karmanプの式(次式との連続性を考慮してRe<8,000範囲を採用)
|  | 8,000 =< Re =< 100,000 |  |  | ：StantonとPannelの研究結果
|  | 2"and below | ： λ = 0.286 / Re ^ 0.23
|  | 2-1/2 to 4" | ： λ = 0.273 / Re ^ 0.23
|  | 6" and over | ： λ = 0.26 / Re ^ 0.23
|  | 100,000 < Re | ：1 / √λ = - 2 log10 ( ( ε / d ) / 3.71 + 2.51 / Re√λ ) |  |  | ：完全乱流域、コールブルックColebrookの式（ε=0.05）
ユーザー定義関数：Friction(P_ID,REYNOLD)
当組合せ計算式カーブはシート「Calculated」計算結果をグラフ出力している¨チャートー２”を参照してください。
４．粗面円形配管の摩擦係数組合せ計算式
粗面円形配管の摩擦係数計算では､層流域はダルシー･ワイスバッハの式､遷移域はＤｕnlop,1991、乱流域はコールブルック等の式を採用し､摩擦係数が連続するようにレイノルズ数を調整しました。
| 摩擦係数（λ） = | 以下のレイノルズ範囲で各種実験式を採用
|  | Re < 2000 | ： λ = 64 / Re |  | ：層流域Laminar Flow(ハーゲンポアズイユHagen-Poiseuilleの研究結果、Re＜2,000)
|  | 2000 =< Re < 3970 | ： λ = X1 + R*(X2 + R*(X3 + X4)) |  | ：遷移域Critical Zone又はTransient Zone(次式との連続性を考慮してRe＜3775範囲を採用)
|  |  | R=Re/2000 |  | (参照：EPANET 2 Users Manual P189 - Dunlop，1991)
X1=7*FA-FB
X2=0.128 - 17*FA + 2.5*FB
X3=-0.128+13*FA - 2*FB
X4=Ｒ*(0.032 - 3*FA +0.5*FB)
FA=Y3^-2
FB=FA*(2-0.00514215/Y2/Y3)
Y2=ε/d/3.7+5.74/Re^0.9
Y3=-0.86859*LN(ε/d/3.7+5.74/4000^0.9)
|  | 3970 < Re | ：1 / √λ = - 2 log10 ( ( ε / d ) / 3.71 + 2.51 / Re√λ ) |  |  | ：乱流域、コールブルックColebrookの式
ユーザー定義関数：Fri_Col(P_ID,REYNOLD,P_Rough）
当組合せ計算式カーブはシート「Calculated」計算結果をグラフ出力している¨ムーディ線図”を参照してください。
５．参照式
１） | 遷移域CriticalZone又はTransient Zoneの摩擦係数計算
Cubic lnterpolation From Moody Diagram for 2,000<Re<4,000 (Dunlop,1991):
| 摩擦係数（λ）： | λ = X1 + R*(X2 + R*(X3 + X4)) |  | λ = 7*FA-FB + Re/2000*(0.128 - 17*FA + 2.5*FB + Re/2000*(-0.128+13*FA - 2*FB + Re/2000*(0.032 - 3*FA +0.5*FB)))
R=Re/2000
X1=7*FA-FB
X2=0.128 - 17*FA + 2.5*FB
X3=-0.128+13*FA - 2*FB
X4=R*(0.032 - 3*FA +0.5*FB)
FA=Y3^-2
FB=FA*(2-0.00514215/Y2/Y3)
Y2=ε/d/3.7+5.74/Re^0.9
Y3=-0.86859*LN(ε/d/3.7+5.74/4000^0.9)
| 参照： | http://nepis.epa.gov/Adobe/PDF/P1007WWU.pdf
参考文献EPANET 2 Users Manual P189 に記載の「Cubic lnterpolation From Moody Diagram」から想像しますと、層流域と乱流域を繋げる多次式のようです。
EPANET 2 はアメリカ合衆国環境保護庁がフリーで配布ダウンロードして利用できる管水路水理解析用のソフトウエアーです。
２） | 滑らかな円形配管の乱流域摩擦係数計算（Prandtl-Karmanプラントル・カルマンの式）
|  | 摩擦係数（λ） = | 1 / √λ = 2 log10 ( Re√λ )-0.8 |  | （3.1×10^3＜Re＜3.2×10^6）
| 参照： | http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/citygas/files/suiso-kaisekityosa.pdf
ユーザー定義関数:Fr_P_Karman(REYNOLD)
ε：粗さ(mm)
３） | 粗面円形配管の乱流域摩擦係数計算 |  |  |  |  | コンクリート管 | 0.3～3.0 | (0.001 - 0.01 Ft)
| コールブルックColebrookの式 |  |  |  |  | 一般鋼管 | 0.05 | (0.00015 Ft)
| 1 / √λ = - 2 log10 ( ( ε / d ) / 3.71 + 2.51 / Re√λ ) |  |  |  |  | シームレス鋼管 | 0.016 | (0.00005 Ft)
|  | ε：roughness (m) |  |  |  | 鋳鉄管 | 0.3 | (0.00085 Ft)
|  | d：ID (m) |  |  |  | 亜鉛びき管 | 0.15 | (0.0005 Ft)
|  | λ：Friction Factor |  |  |  | アスファルト塗装鋳鉄管 | 0.13 | (0.0004 Ft)
ε/d：Relative Roughness 相対粗さ
この式は陰関数ですが収束計算が可能です。λ初期予測値を右項に入力して求められた左項のλを再度右項に入力する。これを繰り返し前回の値と誤差がほとんどなくなれば解とします
４） | 乱流過渡領域と完全乱流域の境界式(Boundary between Turbulence Transitions and Complete Turbulence Zones)
| 境界式： | (Re√λ)(ど/d)=200
| 参照： | http://ob3.aitai.ne.jp/~kinosita/lecture/「yuutairikigaku/neturyuutai（8shou）.pdf
４．各シートの説明 .
| ムーディ線図 | ：シート「Calculated」のデータから散布図でムーディ線図を出力
| チャート-1 | ：シート「Calculated」のデータから散布図で,AES Project推奨の組合せ計算-その１、プラントル・カルマン式の計算とコールブルック（E=0.05）の計算結果カーブの比較
| チャート-2 | ：シート「Calculated」のデータから散布図で,AES Project推奨の組合せ計算-その2、プラントル・カルマン式の計算とコールブルック（E=0.05）の計算結果カーブの比較
| Calculated | ：上記２、３と４項の組合せ計算及び５項の参照式の計算結果データ表
| 計算例1 | ：AESProject推奨の組合せ計算とコールブルックの摩擦係数を計算するユーザー定義関数（ＵＤＦ）の使い方例
| 計算例２ | ：圧力損失計算フォーマット（直管以外の配管部品の相当長を自動計算する計算式を含み、背圧、制御弁有無を考慮してポンプ必要吐出圧を計算します。）
| 配管サイズ | ：シート「計算例１」と「計算例２」で配管インチサイズを入力すると配管内径を自動計算するための配管のサイズデータ・テーブル
| 出力フォーム | ：提出書類用Excelブックを出力するためのブランクフォーム。３行目までのプロジェクト名などは事前に編集しておきます。
５．補足
１） | 遷移域CritjcalZone（Transient Zone）はレイノルズ数だけでは層流なのか乱流なのか決定できないとされ、他の要因で層流になったり乱流になったりする領域です。

## ムーディ線図
片対数ムーディ線図 (Moody Diagram)とAES推奨の組合せ計算
乱流域の”組合せ計算”カーブ(赤色)の一部は層流、Prandtl-KarmanとColebrock(ε=0.05)と重なっています。
遷移域(Critical Zone又はTransient Zone)
層流域(Laminar Flow)
完全乱流域(Complete Turbulence Zone)
乱流中間領域(Transitions Zone)
乱流域(Turbulence Flow)
1 / √λ = 2 log10 ( Re√λ ) - 0.8
(Re√λ)(ε/d) =200
λ = 64 / Re
Colebrook

## チャート-1
AES Project推奨の組合せ計算- その１とプラントル・カルマン及びε=0.05コールブルック計算の片対数カーブ
乱流域の”組合せ計算”カーブ(赤色)の一部は層流、Prandtl-KarmanとColebrock(ε=0.05)と重なっています。
遷移域(Critical Zone又はTransient Zone)
層流域(Laminar Flow)
完全乱流域(Complete Turbulence Zone)
乱流域(Turbulence Flow)
赤線：AES組合せ計算
紫線：1 / √λ = - 2 log10 ( ( ε / d ) / 3.71 + 2.51 / Re√λ )
1 / √λ = 2 log10 ( Re√λ ) - 0.8
λ = 64 / Re
(Re√λ)(ε/d) =200
乱流中間領域(Transitions Zone)
Colebrook (ε=0.05)

## チャート-2
AES Project推奨の組合せ計算- その２とプラントル・カルマン及びε=0.05コールブルック計算の片対数カーブ
乱流域の”組合せ計算”カーブ(赤色)の一部は層流、Prandtl-KarmanとColebrock(ε=0.05)と重なっています。
遷移域(Critical Zone又はTransient Zone)
層流域(Laminar Flow)
完全乱流域(Complete Turbulence Zone)
乱流域(Turbulence Flow)
赤線：AES組合せ計算
紫線：1 / √λ = - 2 log10 ( ( ε / d ) / 3.71 + 2.51 / Re√λ )
1 / √λ = 2 log10 ( Re√λ ) - 0.8
λ = 64 / Re
(Re√λ)(ε/d) =200
乱流中間領域(Transitions Zone)
Colebrook (ε=0.05)

## Calculated
摩擦係数の計算データ | [9 empty] | λ = 7*FA-FB + Re/2000*(0.128 - 17*FA + 2.5*FB + Re/2000*(-0.128+13*FA - 2*FB + Re/2000*(0.032 - 3*FA +0.5*FB))) | [29 empty] | 過渡領域と完全乱流域の境界式
[10 empty] | FA=Y3^-2 |  |  | Y2=ε/d/3.7+5.74/Re^0.9
[10 empty] | FB=FA*(2-0.00514215/Y2/Y3) |  |  | Y3=-0.86859*LN(ε/d/3.7+5.74/4000^0.9) | [26 empty] | (Re√λ)(ε/d) =200
Nominal | Pipe ID | [5 empty] | Friction Factor | [8 empty] | Friction Factor in Colebrook Relative Roughness / Roughness (ε/D) (mm)
Size |  | Flow Rate | Sp. Gr. | Viscosity | Velecity | Reynold | AES推奨 | AES推奨 |  | Transition Flow (ε=0.05) | [5 empty] | 0.05 | 0.003057 | 0.015285 | 0.03057 | 0.06114 | 0.12228 | 0.18342 | 0.24456 | 0.3057 | 0.6114 | 1.2228 | 1.8342 | 2.4456 | 3.057 | 4.5855 | 6.114 | 9.171 | 12.228 | 15.285 | 18.342 | 21.399 | 24.456 | 27.513 | 30.57
(in) | (mm) | (KL/H) |  | (Pa.s) | (m/sec) | Re=ρ*U*D/μ | 組合せ計算-1 (Friction) | 組合せ計算-2 (Friction2) | Laminar Flow | Y2 | Y3 | FA | FB | Transition-λ | Prandtl-Karman | 0.00016356 | 1e-05 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | Relative Roughness | Re | Complete Turbulence
12 | 305.7 | 2.8091 | 1 | 0.005 | 0.010631 | 650 | #VALUE! | #VALUE! | 0.098462 | [30 empty] | 1e-05 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 3.4574 | 1 | 0.005 | 0.013085 | 800 | #VALUE! | #VALUE! | 0.08 | [30 empty] | 5e-05 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 4.3174 | 1 | 0.005 | 0.01634 | 999 | #VALUE! | #VALUE! | 0.064064 | [30 empty] | 0.0001 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 4.3217 | 1 | 0.005 | 0.016356 | 1000 | #VALUE! | #VALUE! | 0.064 | [30 empty] | 0.0002 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 6.4394 | 1 | 0.005 | 0.02437 | 1490 | #VALUE! | #VALUE! | 0.042953 | [30 empty] | 0.0004 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 6.9148 | 1 | 0.005 | 0.026169 | 1600 | #VALUE! | #VALUE! | 0.04 | 0.0075467 | 4.9543 | 0.040741 | 0.07588 | 0.042539 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 8.6435 | 1 | 0.005 | 0.032712 | 2000 | #VALUE! | #VALUE! | 0.032 | 0.0061816 | 4.9543 | 0.040741 | 0.074642 | 0.032 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 9.94 | 1 | 0.005 | 0.037619 | 2300 | #VALUE! | #VALUE! | 0.027826 | 0.0054562 | 4.9543 | 0.040741 | 0.073733 | 0.029137 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 10.8043 | 1 | 0.005 | 0.04089 | 2500 | #VALUE! | #VALUE! | 0.0256 | 0.0050649 | 4.9543 | 0.040741 | 0.073134 | 0.029062 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 11.6687 | 1 | 0.005 | 0.044161 | 2700 | #VALUE! | #VALUE! | 0.023704 | 0.0047289 | 4.9543 | 0.040741 | 0.072541 | 0.030087 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 12.9652 | 1 | 0.005 | 0.049068 | 3000 | #VALUE! | #VALUE! | 0.021333 | 0.0043051 | 4.9543 | 0.040741 | 0.071661 | 0.032985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 14.6939 | 1 | 0.005 | 0.05561 | 3400 | #VALUE! | #VALUE! | 0.018824 | 0.0038512 | 4.9543 | 0.040741 | 0.070503 | 0.037644 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 17.1573 | 1 | 0.005 | 0.064933 | 3970 | #VALUE! | #VALUE! | 0.016121 | 0.0033555 | 4.9543 | 0.040741 | 0.068881 | 0.04082 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.0006 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 17.2869 | 1 | 0.005 | 0.065424 | 4000 | #VALUE! | #VALUE! | 0.016 | 0.0033332 | 4.9543 | 0.040741 | 0.068796 | 0.040741 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.001 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 21.6087 | 1 | 0.005 | 0.08178 | 5000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 25.9304 | 1 | 0.005 | 0.098135 | 6000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 28.0913 | 1 | 0.005 | 0.10631 | 6500 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 33.2773 | 1 | 0.005 | 0.12594 | 7700 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.002 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 34.5739 | 1 | 0.005 | 0.13085 | 8000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.004 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 43.2173 | 1 | 0.005 | 0.16356 | 10000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.006 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 86.4346 | 1 | 0.005 | 0.32712 | 20000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.008 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 172.8693 | 1 | 0.005 | 0.65424 | 40000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.01 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 259.3039 | 1 | 0.005 | 0.98135 | 60000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.015 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 300.002 | 1 | 0.005 | 1.1354 | 69417.0756 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.02 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 345.7386 | 1 | 0.005 | 1.3085 | 80000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.03 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 432.1732 | 1 | 0.005 | 1.6356 | 100000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.04 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 864.3464 | 1 | 0.005 | 3.2712 | 200000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 1728.6928 | 1 | 0.005 | 6.5424 | 400000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.06 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 2593.0392 | 1 | 0.005 | 9.8135 | 600000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.07 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 3457.3855 | 1 | 0.005 | 13.0847 | 800000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.08 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 4321.7319 | 1 | 0.005 | 16.3559 | 1000000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.09 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 17286.9277 | 1 | 0.005 | 65.4236 | 4000000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.1 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 34573.8555 | 1 | 0.005 | 130.8472 | 8000000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 43217.3193 | 1 | 0.005 | 163.559 | 10000000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 86434.6387 | 1 | 0.005 | 327.1181 | 20000000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | 305.7 | 172869.2774 | 1 | 0.005 | 654.2362 | 40000000 | #VALUE! | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 計算例1
AES Project推奨の組合せ計算とコールブルックの摩擦係数を計算するユーザー定義関数（UDF）の使い方例
Re=
| Nominal | Pipe | Pipe ID | Pipe | [5 empty] | Pipe | Friction | Press. Loss | Net Press.
| Size | Sch. |  | Length | Flow Rate | Sp. Gr. | Viscosity | Velecity | Reynold | Roughness | Factor | per meter | Loss | 備考
| (in) |  | (mm) | (m) | (KL/H) |  | (mPa.s) | (m/sec) | ρ*U*D/μ | (mm) |  | (KPa) | (Mpa)
AES組合せ計算-その１ | 12 | 20 | 305.5 | 1600 | 300 | 1 | 5 | 1.14 | 69654 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ε の入力不要
AES組合せ計算-その２ | 12 | 20 | 305.5 | 1600 | 300 | 1 | 5 | 1.14 | 69654 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ε の入力不要
コールブルック | 12 | 20 | 305.5 | 1600 | 300 | 1 | 5 | 1.14 | 69654 | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | ε を入力
ユーザー定義関数の説明
Friction 又は Frinction2： | Friction(P_ID,REYNOLD) |  |  |  | P_ID:配管内径（mm）,REYNOLD：レイノルズ数
Fri_Col： | Fri_Col(P_ID,REYNOLD,P_Rough) |  |  |  | P_ID：配管内径(mm),REYNOLD：レイノルズ数,P_Rough ： 配管内面粗さ(mm)
ユーザー定義関数の入力仕方 | [12 empty] | ε：粗さ(mm)
1）Fx（関数の挿入）をクリック | [11 empty] | コンクリート管 | 0.3～3.0 | (0.001 - 0.01 Ft)
２）「関数の分類」のプルダウンから「ユーザー定義」を選択 | [11 empty] | 一般鋼管 | 0.05 | (0.00015 Ft)
３）”Frictionl"を選んで、P_ID : Pipe lDとREYNOLD ： Reynoldのセルを選択してデータを入力 | [11 empty] | シームレス鋼管 | 0.016 | (0.00005 Ft)
”Fri_Col”を選んで、PJD：Pipe lD、REYNOLD ： ReynoldとP_Rough ： Pipe Roughnessのセルを選択してデータを入力 | [11 empty] | 鋳鉄管 | 0.3 | (0.00085 Ft)
[12 empty] | 亜鉛びき管 | 0.15 | (0.0005 Ft)
補足 | [11 empty] | アスファルト塗装鋳鉄管 | 0.13 | (0.0004 Ft)
１）セル計算式 |  | ：計算式
：ユーザー関数の計算
２）記号の説明 | UDF | ： User Defined Function
AES Project推奨の組合せ計算-その１(ユーザー定義：Friction)
コールブルックの式(ユーザー定義：Fri-Col)
AES Project推奨の組合せ計算-その２(ユーザー定義：Friction2)

## 計算例2
|  |  |  | Pipe | Nominal | Pipe | Pipe ID | Pipe | Quantities of Fitting | [10 empty] | Fitting | Others | Total |  |  |  | Pipe |  |  |  | Press. Loss | Net Press. | Back | CV | Pump
Item No. | Service | Line No. | Fluid | Size (in) | Size (in) | Sch. | (mm) | Length (m) | Gate Valve | Globe Valve | Check Valve | Tee | Long Elbow | Short Elbow | Outlet Nozzle | Inlet Nozzle | Reducer 1/4 | Reducer 1/2 | Reducer 3/4 | Eq. Length (m) | Eq. Length (m) | Eq. Length (m) | Flow Rate (KL/H) | Sp. Gr. | Viscosity (mPa.s) | Roughness (mm) | Velecity (m/sec) | Reynold | Friction Factor | per meter (KPa) | Loss (Mpa) | Head (m) | Yes/No | Discharge (Mpa) | Remarks
P-0001 | 222 | BBB | BBB | 4 | 4 | 40 | 102.3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 0.85 | 5 |  | 1.35 | 27621 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 5 | YES | #VALUE!
P-0002 | 333 | CCC | CCC | 12 | 12 | 40 | 297.9 | 300 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 130.7592 | 10 | 440.8 | 300 | 1 | 5 |  | 1.2 | 71496 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | NO | #VALUE!
P-0003 | WATER | FFF | WATER | 24 | 24 | 20 | 590.6 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3000 | 1 | 1 | 0.05 | 3.04 | 1795424 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | NO | #VALUE! | 摩擦係数計算はコールブルック式を採用
P-0004 | 123 | FFFF | FFFF | 6 | 6 | 40 | 151 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 1 | 1 | 0.05 | 6.2 | 936200 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30 | YES | #VALUE! | 摩擦係数計算はコールブルック式を採用
P-0005 | 123 | FFFF | FFFF | 1-1/2 | 1.5 | 40 | 41.2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0.877 | 1.64 |  | 0.21 | 5276 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | NO | #VALUE!
P-0006 | 124 | FFFF | FFFF | 1 | 1 | 40 | 27.2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0.877 | 2.64 |  | 0.48 | 4945 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | NO | #VALUE!
P-0007 | 125 | FFFF | FFFF | 3/4 | 0.75 | 40 | 21.4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0.877 | 3.64 |  | 0.77 | 4527 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | NO | #VALUE!
P-0008 | 126 | FFFF | FFFF | 1/2 | 0.5 | 40 | Input manually | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 0.877 | 4.64 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | NO | #VALUE!
シート「配管サイズ」にデータがないので手入力します。
空白行は2行まで挿入できます。
空白行が連続で3行あった場合、マクロはそれ以上データがないと判断します。

## 出力
１． | 圧力計算のシート「計算例2」の結果を「出力フォーム」の様式で新規Excelブックに出力。
２． | 下のマクロボタンをクリック。
３． | 新規Excelブックが出力されたら保存。
圧力計算のシート「計算例2」のレポート出力
出力マクロ

## 配管サイズ
PIPE SIZE |  | PIPE ID (mm) per SCHEDULE
SIZE | Nominal | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160
3/4 | 0.75 | 23 | 22.2 | 0 | 21.4 | 20.4 | 19.4 |  | 16.2
1 | 1 | 28.4 | 28 | 0 | 27.2 | 26.2 | 25 |  | 21.2
1-1/4 | 1.25 | 37.1 | 36.7 | 0 | 35.5 | 33.7 | 32.9 |  | 29.9
1-1/2 | 1.5 | 43 | 42.6 | 0 | 41.2 | 39.6 | 38.4 |  | 34.4
2 | 2 | 54.9 | 53.5 | 0 | 52.7 | 50.7 | 49.5 |  | 43.1
2-1/2 | 2.5 | 70.3 | 69.3 | 0 | 65.9 | 64.3 | 62.3 |  | 57.3
3 | 3 | 83.1 | 81.1 | 0 | 78.1 | 75.9 | 73.9 |  | 66.9
3-1/2 | 3.5 | 95.6 | 93.6 |  | 90.2 |  | 85.4 |  | 76.2
4 | 4 | 108.3 | 106.3 | 0 | 102.3 | 100 | 97.1 | 92.1 | 87.3
5 | 5 | 133 | 129.8 |  | 126.6 |  | 120.8 | 114.4 | 108
6 | 6 | 158.4 | 155.2 | 0 | 151 | 144.6 | 143.2 | 136.6 | 128.8
8 | 8 | 208.3 | 203.3 | 202.3 | 199.9 | 195.7 | 190.9 | 179.9 | 170.3
10 | 10 | 259.4 | 254.4 | 251.8 | 248.8 | 242 | 237.2 | 224.6 | 210.2
12 | 12 | 309.5 | 305.5 | 301.7 | 297.9 | 289.9 | 283.7 | 267.7 | 251.9
14 | 14 | 345.6 | 339.6 | 336.6 | 333.4 | 325.4 | 317.6 | 300 | 284.2
16 | 16 | 396.4 | 390.4 | 387.4 | 381 | 373 | 363.6 | 344.6 | 325.4
18 | 18 | 447.2 | 441.2 | 435 | 428.6 | 419 | 409.6 | 387.4 | 366.8
20 | 20 | 497 | 489 | 482.6 | 477.8 | 466.8 | 455.6 | 431.8 | 408
22 | 22 | 547.8 | 539.8 |  | 527 |  | 501.6 | 476.2 | 450.8
24 | 24 | 596.6 | 590.6 |  | 574.6 |  | 547.6 | 517.6 | 490.6
26 | 26 | 644.4 | 635 |  | 625.4 |  | 592.4 | 562.2 | 532
28 | 28 | 695.2 | 685.8 |  | 676.2
30 | 30 | 746 | 736.6 |  | 727
32 | 32 | 796.8 | 787.4 |  | 777.8
34 | 34 | 847.6 | 838.6 |  | 828.6
36 | 36 | 898.4 | 889 |  | 876.2
40 | 40 | 997 | 987.4 |  | 963.6

## 出力フォーム
AES Engineering |  |  | PAGE :
Project : |  | YYY Project | JOB NO. : | XXX-AAA-001
Location : |  | ABCD, Japan | SPEC.N0.: | XX-1234-001
PRESSURE LOSS CALCULATION AND PUMP DISCHARGE PRESSURE
Item No.
Service
Line No.
Fluid
Pipe Size |  | (in)
Nominal Size |  | (in)
Pipe Sch.
Pipe ID |  | (mm)
Pipe Length |  | (m)
Quantities of Fittings
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Tee
Long Elbow
Short Elbow
Outlet Nozzle
Inlet Nozzle
Reducer 1/4
Reducer 1/2
Reducer 3/4
Fitting Eq. Length |  | (m)
Others Eq. Length |  | (m)
Total Eq. Length |  | (m)
Flow Rate |  | (KL/H)
Sp. Gr.
Viscosity |  | (mPa.s)
Pipe Roughness |  | (mm)
Velecity |  | (m/sec)
Reynold
Friction Factor
Press. Loss per Meter |  | (Kpa/m)
Net Press. Loss |  | (Mpa)
Back |  | Head (m)
Control Valve |  | Yes/No
Pump Discharge |  | (Mpa)
Remarks